| № KP-NAVRUZ-01 от 26.08.2026 г. | Руководителю ООО «NAVRUZ TEKSTIL» |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «CLIMAVENT» имеет возможность изготовить и реализовать вентиляционное оборудование по Вашим заявкам:

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за шт | Сумма | НДС 12% | Сумма с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЦП 6-46-8 23601 м³/ч, канал Ø1000 мм, давление ~1203 Па (на приток и вытяжку) | шт | 2 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 2 | ВКРВ-3,15-1-2,2-1395 вытяжная система (Санузлы и душевые), 1440 м³/ч, канал Ø315 мм | шт | 1 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 3 | ПВН 600-350-2 канальный нагреватель, для системы 23601 м³/ч, 20 шт. параллельно | шт | 20 | 2 110 714,29 | 42 214 285,71 | 5 065 714,29 | 47 280 000,00 |
| 4 | КГП 100-50 (6-10) шумоглушитель, живое сечение 0.5 м², для системы 23601 м³/ч, 3 шт. параллельно | шт | 3 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 5 | РВН 1000х1000 Швейный цех — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.525 м², скорость 1.77 м/с | шт | 4 | 557 142,86 | 2 228 571,43 | 267 428,57 | 2 496 000,00 |
| 6 | РВИ 1000х1000 Швейный цех — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.824 м², скорость 1.5 м/с | шт | 3 | 557 142,86 | 1 671 428,57 | 200 571,43 | 1 872 000,00 |
| 7 | РВН 1000х1000 Раскройный участок — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.525 м², скорость 1.37 м/с | шт | 2 | 557 142,86 | 1 114 285,71 | 133 714,29 | 1 248 000,00 |
| 8 | РВИ 900х900 Раскройный участок — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.657 м², скорость 1.1 м/с | шт | 2 | 471 428,57 | 942 857,14 | 113 142,86 | 1 056 000,00 |
| 9 | РВН 900х1000 Склад готовой продукции — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.469 м², скорость 1.1 м/с | шт | 2 | 707 142,86 | 1 414 285,71 | 169 714,29 | 1 584 000,00 |
| 10 | РВИ 700х900 Склад готовой продукции — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.5 м², скорость 1.03 м/с | шт | 2 | 407 142,86 | 814 285,71 | 97 714,29 | 912 000,00 |
| 11 | РВН 600х600 Административные помещения — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.172 м², скорость 1.05 м/с | шт | 2 | 332 142,86 | 664 285,71 | 79 714,29 | 744 000,00 |
| 12 | РВИ 500х500 Административные помещения — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.178 м², скорость 1.02 м/с | шт | 2 | 235 714,29 | 471 428,57 | 56 571,43 | 528 000,00 |
| 13 | РВИ 300х900 Санузлы и душевые — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.185 м², скорость 1.08 м/с | шт | 2 | 278 571,43 | 557 142,86 | 66 857,14 | 624 000,00 |
| Итого: (НЕПОЛНАЯ — 3 позиц. без цены) |  |  |  |  | 52 092 857,14 |  | 58 344 000,00 |

⚠ magistral kanal: hisobiy diametr 1133 mm — standart qatordan katta, bir necha kanalga bo'lish yoki to'g'ri burchakli kanal kerak

⚠ magistral kanal: tezlik 8.3 m/s — tavsiya chegarasidan (8.0 m/s) yuqori, shovqin bo'lishi mumkin

⚠ 1 ta xona faqat so'rishga quriladi (Санузлы и душевые) — ular ALOHIDA tizim, umumiy kanalga ulanmaydi

⚠ Bosim kanal uzunligi (95 m) bo'yicha hisoblandi: ~1203 Pa. Burilishlar soni uzunlikka qarab taxmin qilindi — loyihachi tekshirsin

⚠ 23601 m³/soat ga 3 ta model mos keladi — ortiqcha zaxirasi eng kami olindi (ВЦП 6-46-8, +12%). Boshqasi kerak bo'lsa nomini ayting.

⚠ канальный нагреватель: eng kattasi 1200 m³/soat, kerak esa 23601 — 20 dona PARALLEL qo'yildi. Tizim shuncha tarmoqqa bo'linishi kerak, loyihachi tasdiqlasin

⚠ канальный нагреватель: 20 dona — bu juda ko'p. Kattaroq uskuna buyurtma qilish arzonroq bo'lishi mumkin

⚠ shovqin pasaytirgich: eng kattasi 11 700 m³/soat, kerak esa 23601 — 3 dona PARALLEL qo'yildi

⚠ Tanlangan tizim turida bor, lekin bu hisobga KIRMAYDI: filtr (ФЯГ — katalogda bor, o'lchami bo'yicha tanlanadi) — alohida tanlanadi

⚠ Narx topilmadi (qator bo'sh qoldi): ВЦП 6-46-8, ВКРВ-3,15-1-2,2-1395, КГП 100-50 (6-10) — buxgalteriyadan so'raladi

Товар сертифицирован. Предоплата 100%, с учетом НДС 12%. Поставка в течение 21 банковских дней после оплаты. Условия поставки самовывоз с завода (EXW Инкотермс 2020). Гарантия: 12 месяцев с даты отгрузки. Гарантия действительна только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и графиков технического обслуживания, указанных в паспорте оборудования (изделия).

Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, лампы, фреон и т.д.), а также на повреждения, полученные при транспортировке, скачках напряжения или хранении на стройплощадке до запуска.

*Цены рассчитаны по курсу 12 000 сум/доллар (на 26.08.2026).

*Расчёт покрывает только подбор основного оборудования (вентилятор) по расходу воздуха и давлению. Каналы, решётки/диффузоры, монтажные материалы и мощность отопления/охлаждения в данный расчёт не входят — требуется отдельный инженерный расчёт для полного проекта.

*Цены на продукцию действительны от 26.08.2026г. по 25.09.2026г.

С уважением,

| Директор ООО «CLIMAVENT» | Расулов Ж.С. |
| --- | --- |

Менеджер продаж: Яхшибоев Бауржон

тел: +998 90 099 12 60