| № KP-TZ-SINOV от 26.08.2026 г. | Руководителю ООО «SAMARQAND SAVDO MARKAZI» ИНН: 304871256 Объект: торгово-развлекательный центр, г. Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 44 |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «CLIMAVENT» имеет возможность изготовить и реализовать вентиляционное оборудование по Вашим заявкам:

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за шт | Сумма | НДС 12% | Сумма с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВР 6-28-11,2 19580 м³/ч, канал Ø1000 мм, ориентировочное давление 630-830 Па (на приток и вытяжку) | шт | 2 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 2 | ПВН 600-350-2 канальный нагреватель, для системы 19580 м³/ч, 17 шт. параллельно | шт | 17 | 2 110 714,29 | 35 882 142,86 | 4 305 857,14 | 40 188 000,00 |
| 3 | КГП 100-50 (6-10) шумоглушитель, живое сечение 0.5 м², для системы 19580 м³/ч, 2 шт. параллельно | шт | 2 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 4 | РВН 1000х1000 Торговый зал 1 этаж — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.525 м², скорость 1.75 м/с | шт | 4 | 557 142,86 | 2 228 571,43 | 267 428,57 | 2 496 000,00 |
| 5 | РВИ 1000х1000 Торговый зал 1 этаж — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.824 м², скорость 1.48 м/с | шт | 3 | 557 142,86 | 1 671 428,57 | 200 571,43 | 1 872 000,00 |
| 6 | РВН 900х1000 Кафе — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.469 м², скорость 1.12 м/с | шт | 2 | 707 142,86 | 1 414 285,71 | 169 714,29 | 1 584 000,00 |
| 7 | РВИ 700х900 Кафе — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.5 м², скорость 1.05 м/с | шт | 2 | 407 142,86 | 814 285,71 | 97 714,29 | 912 000,00 |
| 8 | РВН 700х1000 Складские помещения — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.357 м², скорость 1.01 м/с | шт | 2 | 589 285,71 | 1 178 571,43 | 141 428,57 | 1 320 000,00 |
| 9 | РВИ 500х900 Складские помещения — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.343 м², скорость 1.05 м/с | шт | 2 | 342 857,14 | 685 714,29 | 82 285,71 | 768 000,00 |
| 10 | РВИ 500х600 Санузлы — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.219 м², скорость 1.05 м/с | шт | 2 | 257 142,86 | 514 285,71 | 61 714,29 | 576 000,00 |
| Итого: (НЕПОЛНАЯ — 2 позиц. без цены) |  |  |  |  | 44 389 285,71 |  | 49 716 000,00 |

⚠ magistral kanal: hisobiy diametr 1032 mm — standart qatordan katta, bir necha kanalga bo'lish yoki to'g'ri burchakli kanal kerak

⚠ 1 ta xona faqat so'rishga quriladi (Санузлы) — ular ALOHIDA tizim, umumiy kanalga ulanmaydi

⚠ 19580 m³/soat ga 5 ta model mos keladi — ortiqcha zaxirasi eng kami olindi (ВР 6-28-11,2, +2%). Boshqasi kerak bo'lsa nomini ayting.

⚠ So'rish tizimiga (Санузлы, 1650 m³/soat) mos ventilyator topilmadi. Eng yaqini — ВКРВ-3,15-1-2,2-1395: 405 Pa beradi, kerak ~450 Pa. Muhandis bilan tekshiring

⚠ канальный нагреватель: eng kattasi 1200 m³/soat, kerak esa 19580 — 17 dona PARALLEL qo'yildi. Tizim shuncha tarmoqqa bo'linishi kerak, loyihachi tasdiqlasin

⚠ канальный нагреватель: 17 dona — bu juda ko'p. Kattaroq uskuna buyurtma qilish arzonroq bo'lishi mumkin

⚠ shovqin pasaytirgich: eng kattasi 11 700 m³/soat, kerak esa 19580 — 2 dona PARALLEL qo'yildi

⚠ Tanlangan tizim turida bor, lekin bu hisobga KIRMAYDI: filtr (ФЯГ — katalogda bor, o'lchami bo'yicha tanlanadi) — alohida tanlanadi

⚠ Narx topilmadi (qator bo'sh qoldi): ВР 6-28-11,2, КГП 100-50 (6-10) — buxgalteriyadan so'raladi

Товар сертифицирован. Предоплата 100%, с учетом НДС 12%. Поставка в течение 21 банковских дней после оплаты. Условия поставки самовывоз с завода (EXW Инкотермс 2020). Гарантия: 12 месяцев с даты отгрузки. Гарантия действительна только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и графиков технического обслуживания, указанных в паспорте оборудования (изделия).

Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, лампы, фреон и т.д.), а также на повреждения, полученные при транспортировке, скачках напряжения или хранении на стройплощадке до запуска.

*Цены рассчитаны по курсу 12 000 сум/доллар (на 26.08.2026).

*Расчёт покрывает только подбор основного оборудования (вентилятор) по расходу воздуха и давлению. Каналы, решётки/диффузоры, монтажные материалы и мощность отопления/охлаждения в данный расчёт не входят — требуется отдельный инженерный расчёт для полного проекта.

*Цены на продукцию действительны от 26.08.2026г. по 25.09.2026г.

С уважением,

| Директор ООО «CLIMAVENT» | Расулов Ж.С. |
| --- | --- |

Менеджер продаж: Яхшибоев Бауржон

тел: +998 90 099 12 60